江审基建环审字〔2025〕17号

柳州市柳江区行政审批局关于柳州新兴医院

建设项目环境影响报告表的批复

柳州新兴医院：

一、项目位于广西壮族自治区柳州市柳江区柳石路89号，于2009年租赁广西农垦国有新兴农场职工医院的房屋（除广西农垦国有新兴农场职工医院宿舍外）和场地，保留原门诊大楼、住院部和1栋占地面积130平方米一层食堂等建筑并进行修缮，依托原公用工程（供水、供电），用地面积14301.72平方米，为新建项目。项目建设内容主要包括：门诊大楼、住院部、生活区、危废暂存间、办公区以及配套环保设施、给排水工程等。医院设置床位80张。项目总投资1500万元，其中环保投资30万元。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2305-450206-04-01-209116，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）大气污染防治措施

1.污水处理站污水处理废气经污水处理站加罩或加盖密闭处理后排放，须确保厂界排放废气中的氨、硫化氢、臭气浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度限值的要求。

2.项目食堂油烟废气经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至屋顶排放，须确保油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施去除效率达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2规定标准限值要求。

3.柴油发电机组废气由内置专用烟道引至发电机房外排放，须确保排放废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）水污染防治措施。病区医疗废水和非病区生活污水分质分类排放。非医疗生活区产生的生活污水及食堂污水经隔油池由化粪池处理后，须确保执行处理后废水中各污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后；医疗废水经化粪池预处理后排入院内污水处理站（格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+清水池+消毒池）处理，均须确保预处理后废水中各污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，以上污水近期都用吸粪车运至新兴工业园污水处理厂集中处理，远期区域污水管网铺设好后，通过市政污水管网排入新兴工业园污水处理厂集中处理。

（三）噪声污染防治措施。项目噪声通过选用优质低噪声设备，合理布置噪声设备位置，基础安装减震垫和自然衰减等综合降噪处置后，须确保厂项目东、南、北面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，西面厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求。

（四）固体废物污染防治措施

1.做好一般固体废物的综合回收利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。

2.医疗废物（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物）、污泥、栅渣等属于危险废物，暂存于危废暂存间，危险废物须定期交由有资质的单位处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。项目污水处理站清掏的污泥执行医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设、运行和管理。污水处理设备污泥属于危险废物，在污泥清淘前应进行消毒处理，并执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）中的医疗机构污泥控制标准

（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2025年8月18日

信息是否公开：主动公开

投资项目在线审批监管平台项目代码：2305-450206-04-01-209116

抄送：柳州市柳江生态环境局

柳州市柳江区行政审批局 2025年8月18日印发